2025年度全院中央空调水泵维保与6号楼地下室蒸汽总阀维修更换项目

询价文件

项目名称：2025年度全院中央空调水泵维保与6号楼地下室蒸汽总阀维修更换项目

采购单位：长兴县人民医院

二O二五年四月

# 第一章 询价公告

经长兴县人民医院院务会讨论决定，按照政府采购程序，对长兴县人民医院2025年度全院中央空调水泵维保与6号楼地下室蒸汽总阀维修更换项目进行询价，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的合格供应商参加本项目的招标。

一、采购项目名称：长兴县人民医院2025年度中央空调水泵维保与6号楼地下室蒸汽总阀维修更换采购项目

二、采购项目编号：CGZX-2025-H-15

三、采购组织类型：自行采购

四、采购方式：询价

五、资金预算：5.8万元

六、询价人应具备的资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。

2.符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的资格条件。

3.中华人民共和国境内注册的独立法人资格企业。

4.具有相关营业资质。

5.本项目不接受联合体投标。

6.不接受线上报价。

7.现场进行二次议价。

七、招标截止时间和地点：

供应商应于2025年4月18日16：30时前微信报名，并提交一份PDF文档，内容包括：①单位介绍信（原件并注明企业联系电话）、②企业营业执照、经办人身份证（复印件加盖单位公章）、③本单位的名称、地址、联系人及联系电话；逾期拒绝接收。

八、开标时间及地点：

本次采购将于2025年4月21日14:00在长兴县人民医院3号楼3楼8号门采购中心会议室，投标人携带响应文件现场开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

九、业务咨询：

1、采购单位：长兴县人民医院后勤服务部

联系人：范老师                  联系电话：0572-6267779

2、采购中心联系人：陈老师        联系电话：0572-6267836  报名微信：cyjy0685

# 第二章  询价需求

- ▲一、本次维保、维修内容：

1、全院中央空调水泵维保：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6号楼地下室冷冻水泵 45KW | 4 | 台 | 更换轴承，国产6313 |
| 2 | 1号楼楼顶空调水泵 15KW | 3 | 台 | 更换轴承，SKF309 |
| 3 | 1号楼楼顶空调水泵 30KW | 3 | 台 | 更换轴承，SKF6312 |
| 4 | 2号楼手术室空调水泵 30KW | 3 | 台 | 更换轴承，SKF6312 |
| 5 | 2号楼手术室空调水泵 18.5KW | 3 | 台 | 更换轴承，SKF6312 |
| 6 | 小计 |  |  |  |

2、6号楼地下室蒸汽总阀维修更换：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN150波纹管截止阀拆装 | 2 | 台 | 国产优质 |
| 2 | 先导式DN80蒸汽高温减压阀拆装 | 1 | 台 | 原装进口耀希达凯（或其他进口同品质品牌） |
| 3 | DN150金属垫片 | 4 | 片 |  |
| 4 | DN80金属垫片 | 2 | 片 |  |
| 6 | 其它辅材 | 1 | 项 |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |

以上两个清单维保维修费用总预算为：5.8万元整。此价格含税费、人工费、材料费等费用。

- ▲二、维保验收标准：按行业标准验收。

三、维保日期：由双方协商确定，以不影响中央空调与蒸汽正常使用为目的。

四、维保工期：。

▲五、供应商的资信要求

| 资质要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的资格条件。 |
| --- | --- |

六、其他要求

1.本文件中带“▲”的条款为主要条款，投标人必须在响应文件中全部作出响应，否则将作无效标处理。

2.文件中所提的是基本服务要求，投标人应根据相关法律法规及采购人机构特点，提供更为完善的服务。

# 第三章  询价须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年度全院中央空调水泵维保与6号楼地下室蒸汽总阀维修更换项目 |
| 2 | 采购内容：2025年度全院中央空调水泵维保与6号楼地下室蒸汽总阀维修更换 |
| 3 | 招标报价及费用：1、本项目招标应以人民币报价；2、不论招标结果如何，供应商均应自行承担所有与招标有关的全部费用。 |
| 4 | 招标保证金金额：无。 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘 |
| 6 | 答疑与澄清：供应商如认为询价文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于规定时间前一次性提出，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于规定时间前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的供应商；答疑内容是询价文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于招标截止日期1天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 7 | 采购预算：5.8万元。 |
| 8 | 询价响应文件组成：招标响应文件须提供正本 1 份；副本 2 份。 |
| 9 | 招标时间：2025年4月21日14：00时 招标地点：长兴县人民医院3号楼3楼8号门采购中心会议室 |
| 10 | 成交办法：本次询价采用符合要求和服务，总报价最低的确定成交人。 |
| 11 | 成交公示：评标结束后2天内，成交公示发布于“长兴县人民医院外网”（ http://www.cxrmyy.com/） |
| 12 | 供应商应派法定代表人（携带身份证原件）或授权代表（携带法定代表人授权委托书及身份证原件）参加询价会议。企业法人营业执照的原件单独提交，由询价委员会在招标前审核，有任何一项原件审核未通过或缺项的，资格审核不合格，招标响应文件按无效处理，不能参与下一步招标活动。 |
| 13 | 解释：本询价文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、说明

（一）总则

1、本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

2、无论招标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招标活动中所发生的全部费用。

（二）合格供应商

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。

（三）定义

1、“采购单位”系指长兴县人民医院。

2、“供应商”是指向采购单位提供询价响应文件所叙述的合格竞标单位。

3、“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应。

二、询价文件

（一）询价文件组成

询价文件由总目录所列内容组成。

（二）询价文件的澄清

供应商如发现询价文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“招标须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购单位，逾期不得再对询价文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

三、供应商询价响应文件的编制

（一）供应商询价响应文件格式

1、供应商应按询价文件中所提出的格式要求编制。

2、本次供应商询价响应文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。

3、供应商询价响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

4、供应商应仔细阅读询价文件中的所有内容，按询价文件要求详细编制供应商询价响应文件，并保证供应商询价响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标。

5、供应商询价响应文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

6、由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由供应商自负。

7、不按询价文件要求密封的供应商询价响应文件将被拒绝。

（二）供应商询价响应文件的组成：（以下表式供参考，如有不符可稍作修改，但不得对实质性内容进行更改）

1、报价文件：

（1）招标函；

（2）报价组成与成本分析；

（3）报价说明及承诺；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）招标报价一览表；（单独封装，格式见附件）。

2、资信及商务部分

（1）招标声明书；

（2）法定代表人有效身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）有效的营业执照副本；（复印件加盖公章）（原件备查）

（5）有效的资质证书（复印件加盖公章）；（原件备查）

（6）供应商认为应提交的其它资信资料（具体参考评分标准相应评分项要求)。

（7）供应商近三年以来（2022年1月1日至今）同类项目实施情况一览表（格式见附件，后附合同复印件加盖公章）；

（8）供应商单位情况表；

（9）商务响应表；

（10）供应商需要说明的其他文件和说明。

3、技术部分：

（1）对本项目总体要求的理解，项目服务目标、质量等

（2）项目实施方案；

（3）项目服务人员表；

（4）技术偏离表；

（5）优惠条件；

（6）招标响应方需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、招标声明书、竞标函、招标报价一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（三）供应商招标响应文件内容填写说明

1、所有报价均应使用人民币（元）表示；

2、供应商应按本次招标项目进行报价，不得缺项和漏项；

3、供应商应按询价文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

4、供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任；

（四）招标有效期

1、招标响应文件的有效期为招标截止之日后的60日历天。

2、特殊情况下，在招标有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长招标有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于拒绝上述要求的供应商，其招标保证金不被没收。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改招标响应文件，但将要求其相应延长招标有效期，有关退还和没收招标保证金的规定在招标有效期的延长期内继续有效。

（五）招标响应文件的签署及规定

1、供应商应编制一式3份招标响应文件，其中正本 1 份，副本 2 份，每份招标响应文件应清楚地标明“正本”或“副本”； ，一旦正本与副本不符，以正本为准。

2、招标响应文件的正本与副本均应采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

3、除供应商对错处作必要修改外，招标响应文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效标处理。

4、电报、电话、传真形式的竞标概不接受。

五、招标响应文件的密封与递交

（一）招标响应文件的密封与标记

1、供应商应将招标响应文件正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”的字样；

（1）信封上应注明：

A）供应商名称，并在封袋骑缝处加盖公章。如因标注不清而产生的后果由供应商自行负责。

B）项目编号、项目名称、正本或副本及“请勿在2025年4月21日14：00时之前启封”的字样。

（2）如果封袋未按上述要求密封或加写标记，招标采购单位有权拒收。

2、供应商的法定代表人授权书及代理人身份证（原件），在开标时需再单独提交一份给采购人，以便对供应商资格进行审核。

3、未按上述规定提交的招标响应文件，一切后果由供应商负责。

（二）迟交的招标响应文件

采购单位将拒绝接收在招标截止日期和时间后送达的招标响应文件。

（三） 招标小组与招标原则

招标小组由招标采购单位依法组建，负责招标活动。招标小组遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

招标小组由3人组成，招标小组负责对招标响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人

- 确定成交供应商：

4.1 在全部满足招标文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定成交供应商。

4.2成交公告

采购单位书面确定的成交供应商通知后将成交结果在原发布招标公告的媒体上予以公告。

（五）授予合同

1、 授予合同的依据

1.1  招标采购单位签发的成交通知书；

1.2  招标文件、招标文件的修改及补充通知（函）；

1.3  招标文件和招标时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

2、合同签订

2.1  成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

2.2  招标文件、成交供应商的招标响应文件及招标过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

2.3采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和成交供应商的招标响应文件签订书面合同。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县人民医院2025年度全院中央空调水泵维保与6号楼地下室蒸汽总阀维修更换项目的评标。

一、开标

1、招标采购单位在询价公告规定的时间和地点且有供应商代表在场的情况下公开开标，参加开标的供应商代表应签名报到以证明其出席。

2、开标时，采购单位应确认招标响应文件密封情况。

二、招标小组

招标采购单位将根据招标项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定组建由三人组成的招标小组，其成员由经济、技术等方面的专家以及采购人的代表组成，并由招标小组推选评委负责人。

三、评标内容与方法

  - 评标方法说明：

本次评标采用最低价中标法。资格审查合格的有效投标报价中，选择价格最低的投标人作为中标人。如果有多个价格相同的最低报价，可以根据其他因素（如施工期限、施工方案等）进一步比较和分析，确定中标人。

# 第五章  合同条款

2025年度全院中央空调水泵维保与6号楼地下室蒸汽总阀维修更换合同

甲方：长兴县人民医院                   乙方：

地址：长兴县太湖中路66号              地址：

电话（传真）：                         电话（传真）：

- 甲乙双方依诚信原则，经友好协商并达成一致，签订本维护保养合同，根据本合同规定的条款，乙方对甲方的以下项目进行维护保养维修：

1、全院中央空调水泵维保：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6号楼地下室冷冻水泵 45KW | 4 | 台 |  |  | 更换轴承，国产6313 |
| 2 | 1号楼楼顶空调水泵 15KW | 3 | 台 |  |  | 更换轴承，SKF309 |
| 3 | 1号楼楼顶空调水泵 30KW | 3 | 台 |  |  | 更换轴承，SKF6312 |
| 4 | 2号楼手术室空调水泵 30KW | 3 | 台 |  |  | 更换轴承，SKF6312 |
| 5 | 2号楼手术室空调水泵 18.5KW | 3 | 台 |  |  | 更换轴承，SKF6312 |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |

2、6号楼地下室蒸汽总阀维修更换：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN150波纹管截止阀拆装 | 2 | 台 |  |  | 国产优质 |
| 2 | 先导式DN80蒸汽高温减压阀拆装 | 1 | 台 |  |  | 原装进口耀希达凯（或其他进口同品质品牌） |
| 3 | DN150金属垫片 | 4 | 片 |  |  |  |
| 4 | DN80金属垫片 | 2 | 片 |  |  |  |
| 6 | 其它辅材 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |

- 综合以上两个清单，本次维保、维修项目总金额为：   元（大写：），此价格含税费、人工费、材料费等费用。

- 维保维修验收标准：

- 按行业标准验收。

- 维保维修启始日期：具体由双方协商确定，以不影响中央空调与蒸汽正常使用为目的，以实际情况确定。

- 质保期：空调水泵安装调试完成后质保   年，蒸汽总阀更换调试完成后质保    年。

- 维保维修工期：。

- 六、费用和支付方式：

- 合同签定后即日生效，合同签订后由双方协商安排具体时间进行维护保养维修，中央空调水泵维保与蒸汽总阀维修完成后，由甲方验收，验收合格可以正常使用双方代表签字确认后支付至合同总价的80%，即      元。剩余20%在水泵与蒸汽总阀质保期过后三个月内一次性支付。

- 七、考核与扣款：

- 因乙方维保不善、水泵质量问题、蒸汽阀不配套，造成中央空调机组故障，蒸汽阀门故障的，产生的经济损失由乙方承担，并免费维修至正常使用。

- 合同清单内的配件在质保期内因质量问题损坏的，由乙方免费更换。

八、合同纠纷的解决方式：

凡除以上条款以外有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决；协商调解不成，交劳动仲裁委员会仲裁解决或依法起诉至原告方所在地人民法院。

九、维保维修工作结束后，做好记录，双方签字认可。

十、附注：对于其它事宜，以甲方与乙方书面签署的合同补充协议为准，本合同

一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲  方：长兴县人民医院                  乙方：

法定代表人或委托代理人（签字）：        法定代表人或委托代理人（签字）：

2025年   月  日                        2025年  月  日

第六章  招标响应文件格式

（本章仅提供了部分招标文件中所需的表格格式，供应商应根据第四章“招标办法及评分标准”及第六章中“招标响应文件的组成和格式”制作完整的响应的招标响应文件）

- 一、招标响应文件外层包装封面格式

1、所有招标响应文件的外包装封面格式：(可选用)

磋 商 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

招标响应文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、资信及商务文件、技术文件外包装封面格式

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

三、报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

四、资信及商务文件、技术文件格式

1、资信及商务部分

（1）招标声明书；

（2）法定代表人有效身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）招标保证金收据；（复印件加盖公章，可用银行回单代替）

（5）有效的营业执照副本；（复印件加盖公章）（原件备查）

（6）有效的资质证书（复印件加盖公章）；（原件备查）

（7）供应商认为应提交的其它资信资料（具体参考评分标准相应评分项要求)。

（8）供应商近三年以来（2022年1月1日至今）同类项目实施情况一览表（格式见附件，后附合同复印件加盖公章）；

（9）供应商单位情况表；

（10）商务响应表；

（11）供应商需要说明的其他文件和说明。

2、技术部分：

（1）对本项目总体要求的理解，项目服务目标、质量等

（2）项目实施方案；

（3）项目服务人员表；

（4）技术偏离表；

（5）优惠条件；

（6）招标响应方需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、招标声明书、竞标函、招标报价一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

3.资信及商务文件、技术文件封面

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

（二）资信及商务文件：

1.招标声明书格式：

招标声明书

致：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我             （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的            项目的招标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有招标响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

2.法定代表人有效身份证明书格式

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                        （单位全称）的法定代表人，

身份证号码为                  。

特此证明！

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

3.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我             （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工                  （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                   （采购人名称）的                                       项目的招标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托！

授权代理人：        （签字）

身份证号码：

职务：

供应商：                  （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

4.有效的营业执照副本

（提供复印件并加盖公章，原件备查。）

5.供应商认为应提交的其它资信资料（如质量管理体系和环境认证体系等方面的认证证书、荣誉证书等，具体参考评分标准相应评分项要求)

（提供复印件并加盖公章，原件备查。）

6.企业业绩格式

企业业绩

供应商全称（加盖公章）：             项目编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：                            日期：    年   月  日

注：1.企业业绩是供应商近三年以来（2022年1月1日至今）同类项目实施情况一览表（后附合同复印件加盖公章），原件备查。

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

7.供应商单位情况表格式

供应商情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

### 8.商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款条件及方式 |  |  |  |
| 质量保证金 |  |  |  |
| 招标报价 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

授权代表签字：

供应商公章：                               　 日  期：

9.供应商需要说明的其他文件和说明

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：                                                         年    月    日

（三）技术文件格式：

10.服务期限及承诺（格式自拟，根据评分办法提供）

项目服务人员汇总表

采购项目：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表人员有资格证书的应随表提交学历、职称、资格证书等复印件（加盖公章）。

授权代表签字：

招标响应方名称（盖章）：                                日期：    年   月   日

11.技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 询价文件要求 | - 招标响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照询价文件“第二章 招标需求”，逐条说明所提供货物和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，招标供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价文件要求，将导致招标被拒绝。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

12.供应商需要说明的其他文件和说明

五、报价文件格式

1.报价目录

（1）招标函————————

（2）报价组成与成本分析————————

（3）各类员工工资福利待遇表————————

（4）报价说明及承诺————————

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（6）招标报价一览表————————

2.报价文件封面

报价文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

3.招标函格式：

磋 商 函

致：                     （采购单位名称）

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：          ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商                 （供应商名称）提交资信及商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本 二 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在招标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本招标有效期自响应文件递交截止时间起60个日历天。

4.如成交，本招标响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与招标有关的一切数据或资料。

6.与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                电话：

传真：               供应商代表姓名:               职务：

供应商名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日        期:

4.报价明细表格式 （表格自拟）

项目编号：                                                报价单位：人民币元

注：1.本表所列的明细是供应商根据自身、市场情况以及招标需求中的要求填写的；

2.本表所列的产生价格的内容计入报价总价；

3.报价明细表最终汇总总价金额应与招标报价一览表中的“招标总报价”一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

6.报价说明及承诺（表格自拟）

7.供应商认为需要加以说明的其他内容

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

8.招标报价一览表格式：

招标报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：                                                  报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度全院中央空调水泵维保与6号楼地下室蒸汽总阀维修更换项目 |  | 年 |
| 2 | 招标总报价 人民币（元） | 人民币 （￥ ） |  |

注: 1.招标过程中的《招标报价一览表》由供应商自行提供，格式详见附表一。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.以上报价应与“报价明细表”中的“总价”相一致。

4.招标费用包括一年服务期限内为完成所有服务所支付的劳动工资、单位和个人五险一金支出、考核奖、规费（税收）和管理费用、利润等一切费用。

5.此表请单独信封放入招标响应文件袋，信封封面请注明项目编号、供应商名称及“招标报价一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

9、供应商需要说明的其他文件和说明